## Slide 1
AP 3 - Gebäude Model
in Matlab Simulink
„convective nodes“
Stand April 2016

## Slide 2: „Convective nodes“ in 2-Zonen Modell
Gezwungene Konvektion zwischen Zonen (Lüftung)
Natürliche Luftmischung zwischen Zonen (bei offenen Türen)
Infiltration und Exfiltration
1
2
3
3
Zone 1
Zone 2
1
2
3

## Slide 3: Modelle
Massenerhaltung zwischen die Zonen (erzwungen) auch bei geschlossenem Tür
1
1
Zone 1
Zone 2
Implementiert
geprüft
Geprüft:
Massenstromerhaltung
Durchmischung eines Schadstoffes (mit CONTAM)

## Slide 4: Modelle
Prüfung:
  Massenerhaltung zwischen die Zonen
  Durchmischung eines Schadstoffes (mit CONTAM)
1
1
Zone 1
Zone 2
800 ppm
400 ppm
CO2 Konzentration in Zone 1

## Slide 5: Modelle
Vereinfachtes Modell aus CONTAM (NIST): Massenstrom durch Temperaturunterschied (Dichteunterschied) zwischen 2 Zonen in 2 Richtungen
2
2
Zone 1
Zone 2
Implementiert
geprüft

## Slide 6: Modelle
Prüfung:
  Massenerhaltung zwischen die Zonen
  Durchmischung eines Schadstoffes
  Massenstrom (CONTAM)
2
2
Zone 1
Zone 2
800 ppm
400 ppm
CONTAM = 0.184 kg/s
SIMULINK= 0 bis 0.191 kg/s

## Slide 7: Modelle
Massenstrom wegen Kamineffekt und Winddruck mit „power law“
Annahme: Infiltration und Exfiltration in jeder Zone. Keine Massenstromübertragung zwischen Zonen
3
3
3
Zone 1
Zone 2
Implementiert

## Slide 8: Modelle
Massenstrom wegen Kamineffekt und Winddruck mit „power law“
3

## Slide 9: Modelle
Massenstrom wegen Kamineffekt und Winddruck mit „power law“
3
50 Pa

## Slide 10: Modelle
Prüfung Simulink / CONTAM – nur Kamineffekt
3
3
800 ppm
CONTAM = 0.0014 kg/s
SIMULINK= 0.0014 kg/s
Ca. 4 m³/h

## Slide 11: Modelle
Prüfung Simulink / CONTAM – nur Wind
3
3
800 ppm
Ca. m³/h